ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

«Инженер по электротехническому обеспечению атомной станции»

(6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

Состав оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 10 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 10 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 11 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 12 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 27 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 28 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 34 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 34 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Инженер по электротехническому обеспечению атомной станции, 6 уровень квалификации

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации:

24.08900.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации (далее – требования к квалификации):

Профессиональный стандарт «Специалист в области электротехнического обеспечения атомной станции», код 24.089

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Обеспечение работы электротехнического оборудования атомных станций

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К трудовой функции А/01.6 Обеспечение и контроль технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР) электротехнического оборудования (далее – ЭТО) главной схемы электрических соединений, систем аварийного электроснабжения и собственных нужд (далее – САЭиСН), кабельного хозяйства и систем пожаротушения атомных станций (далее – АС) Умения |  |  |
| Устранять сложные дефекты на действующем ЭТО АС Выполнять наиболее ответственные и сложные операции по ТОиР ЭТО Обеспечивать и контролировать безопасную эксплуатацию ЭТО АС Выявлять причины появления дефектов и отказов оборудования Обеспечивать и контролировать выполнение объемов, технологии и качества работ при ТОиР Разрабатывать программы проведения технического обслуживания и устранения дефектов оборудования Обеспечивать содержание рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений в соответствии с требованиями отраслевых ЛНА И НТД Разрабатывать эксплуатационную и техническую документацию | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 5, 25, 28, 29, 30; Задание открытого типа № 3, 4; Задание на соответствие № 2; Задание на последовательность № 3 |
| К трудовой функции А/01.6 Обеспечение и контроль технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР) электротехнического оборудования (далее – ЭТО) главной схемы электрических соединений, систем аварийного электроснабжения и собственных нужд (далее – САЭиСН), кабельного хозяйства и систем пожаротушения атомных станций (далее – АС) Знания |  |  |
| Основные правила обеспечения эксплуатации АС Основные принципы культуры безопасности Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Правила пожарной безопасности при эксплуатации АС Нормы и правила радиационной безопасности Порядок оказания первой помощи Методы контроля за соблюдением требований охраны труда Маршруты безопасного передвижения персонала по территории АС Порядок расследования несчастных случаев на производстве Технические данные, устройство, принцип действия и конструктивные особенности обслуживаемого ЭТО Технология выполнения ТОиР оборудования и устройств главной схемы электрических соединений Характерные неисправности и повреждения ЭТО распределительных устройств главной схемы, способы их определения и устранения Аппаратура, приборы и приспособления, применяемые при ТОиР Основы электротехники и силовой электроники Основы экономики Отраслевые элементные сметные нормы на обслуживание электрооборудования Правила устройства электроустановок Организационная структура АС и подразделения Устав о дисциплине работников организаций атомной энергетики Объем и нормы испытаний электрооборудования Стандарты и локальные нормативные акты организации об оформлении документации по ТОИР Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения АС Правила проектирования систем аварийного электроснабжения АС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 5, 25, 28, 29, 30; Задание открытого типа № 3, 4; Задание на соответствие № 2; Задание на последовательность № 3 |
| К трудовой функции А/02.6 Контроль оперативного обслуживания и режимов ЭТО и устройств в соответствии с требованиями локальных нормативных актов (далее ЛНА) и нормативно-технической документации (далее – НТД) АС Умения |  |  |
| Контролировать и регулировать режим работы ЭТО на АС Обеспечивать и контролировать содержание рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений в соответствии с требованиями отраслевых ЛНА И НТД Обеспечивать и контролировать безопасную эксплуатацию оборудования Организовывать нарядно-допускную систему при работах на электроустановках Измерять мегомметром сопротивление изоляции электрооборудования Осуществлять оперативные переговоры Устранять нарушения в работе закрепленного оборудования Производить сложные оперативные переключения Устанавливать и снимать переносные заземления Измерять токовые нагрузки присоединений электроизмерительными клещами Оформлять оперативную документацию Оформлять суточные ведомости состояния оборудования Читать электрические схемы Контролировать режимы работы турбогенераторов, трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов Производить проверки и опробования устройств релейной защиты и автоматики, технологической, аварийной и пожарной сигнализации Работать с эксплуатационной документацией Работать с автоматизированными системами управления производством Переводить генератор с водородного охлаждения на воздушное и с воздушного на водородное Переводить генератор с рабочей системы возбуждения на резервную и с резервной на рабочую Переводить питание потребителя с рабочего на резервный ввод Выполнять фазировки кабельных линий после ремонта Замерять температуру контактных соединений | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 4, 8, 22, 23, 27; Задание открытого типа № 5, 6; Задание на соответствие № 1; Задание на последовательность № 4 |
| К трудовой функции А/02.6 Контроль оперативного обслуживания и режимов ЭТО и устройств в соответствии с требованиями локальных нормативных актов (далее ЛНА) и нормативно-технической документации (далее – НТД) АС Знания |  |  |
| Законодательство Российской Федерации в области атомной энергии в части выполнения трудовых обязанностей Основные правила обеспечения эксплуатации АС Основные принципы культуры безопасности Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Правила пожарной безопасности при эксплуатации АС Нормы и правила радиационной безопасности Порядок оказания первой помощи Маршруты безопасного передвижения персонала по территории АС Порядок расследования несчастных случаев на производстве Технические данные, устройство, принцип действия и конструктивные особенности обслуживаемого ЭТО Характерные неисправности и повреждения ЭТО, способы их определения и устранения Основы электротехники и силовой электроники Правила устройства электроустановок Стандарты и ЛНА АС об оформлении документации по оперативному обслуживанию ЭТО и устройств Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения АС Расположение обслуживаемого оборудования Порядок производства оперативных переключений и ведения оперативных переговоров Основы телемеханики Порядок ликвидации технологических нарушений в электрической части АС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 4, 8, 22, 23, 27; Задание открытого типа № 5, 6; Задание на соответствие № 1; Задание на последовательность № 4 |
| К трудовой функции А/03.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС Умения |  |  |
| Выявлять причины появления дефектов и отказов обслуживаемых устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС Устранять сложные дефекты на действующем оборудовании устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС Выполнять наиболее ответственные и сложные операции по техническому обслуживанию устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники Контролировать соответствие технологического процесса обслуживания требованиям ЛНА и НТД АС Обеспечивать и контролировать содержание рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений в соответствии с требованиями отраслевых ЛНА И НТД Обеспечивать и контролировать безопасную эксплуатацию ЭТО АС Обеспечивать и контролировать техническое обслуживание устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС Осуществлять и контролировать безопасную эксплуатацию ЭТО АС Контролировать работу персонала в части обеспечения надежной и безопасной работы устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС Контролировать соответствие уставок устройств релейной защиты и автоматики АС картам уставок Контролировать соответствие технологического процесса обслуживания и ремонта устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС требованиям ЛНА и НТД АС Поддерживать в исправном состоянии инструмент и приспособления Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током Организовывать входной контроль оборудования, запасных частей и устройств Контролировать содержание оборудования, инструмента, приспособлений, рабочих мест в соответствии с требованиями отраслевых ЛНА И НТД | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 6, 17, 20, 21, 26; Задание открытого типа № 1, 10; Задание на соответствие № 6; Задание на последовательность № 5 |
| К трудовой функции А/03.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники АС Знания |  |  |
| Основные правила обеспечения эксплуатации АС Основные принципы культуры безопасности Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Правила пожарной безопасности при эксплуатации АС Нормы и правила радиационной безопасности Порядок оказания первой помощи Маршруты безопасного передвижения персонала по территории АС Порядок расследования несчастных случаев на производстве Технические данные, устройство, принцип действия и конструктивные особенности обслуживаемых устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники Характерные неисправности устройств релейной защиты, автоматики, измерений и преобразовательной техники, способы их определения и устранения Аппаратура, приборы и приспособления, применяемые при ТОиР Основы электротехники, электроники, микропроцессорной техники и силовой электроники Основы метрологии Основы информатики, информационные технологии Основы экономики Отраслевые элементные сметные нормы на обслуживание электрооборудования Эксплуатационные схемы электрических соединений Правила устройства электроустановок Устав о дисциплине работников организаций атомной энергетики Объем и нормы испытаний электрооборудования Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения АС Правила проектирования систем аварийного электроснабжения АС Технология выполнения технического обслуживания транспортно- технологического оборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 6, 17, 20, 21, 26; Задание открытого типа № 1, 10; Задание на соответствие № 6; Задание на последовательность № 5 |
| К трудовой функции А/04.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы автоматизированных информационных и управляющих систем технологических процессов (далее АСУТП) АС Умения |  |  |
| Устранять сложные дефекты на действующем оборудовании Выполнять и контролировать техническое обслуживание устройств АСУТП АС Контролировать соответствие технологического процесса обслуживания требованиям ЛНА и НТД АС Выявлять причины появления дефектов и отказов обслуживаемых устройств Разрабатывать мероприятия, рекомендации и технические решения по устранению повторных дефектов Разрабатывать эксплуатационную и техническую документацию Контролировать соответствие технологического процесса обслуживания и ремонта требованиям ПНА и НТД АС Поддерживать в исправном состоянии инструмент и приспособления Применять средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током Обеспечивать и контролировать содержание рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений в соответствии с требованиями отраслевых ЛНА Обеспечивать и контролировать безопасную эксплуатацию оборудования Контролировать работу персонала Выполнять и обеспечивать соблюдение требований охраны труда, пожарной, радиационной и технической безопасности Обеспечивать выявление и устранение причин нарушений в работе оборудования и устройств Выполнять требования отраслевых ЛНА к оборудованию, инструменту, приспособлениям, рабочему месту Контролировать проведение осмотра закрепленных устройств персоналом Читать электрические схемы | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 1, 2, 3, 14, 24; Задание открытого типа № 2, 12; Задание на соответствие № 5; Задание на последовательность № 6 |
| К трудовой функции А/04.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы автоматизированных информационных и управляющих систем технологических процессов (далее АСУТП) АС Знания |  |  |
| Основные правила обеспечения эксплуатации АС Основные принципы культуры безопасности Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Правила пожарной безопасности при эксплуатации АС Нормы и правила радиационной безопасности Порядок оказания первой помощи Маршруты безопасного передвижения персонала по территории АС Порядок расследования несчастных случаев на производстве Технические данные, устройство, принцип действия и конструктивные особенности обслуживаемых устройств АСУТП Правила технического обслуживания устройств АСУТП Характерные неисправности устройств АСУТП, способы их определения и устранения Аппаратура, приборы и приспособления, применяемые при ТОиР Основы электротехники, электроники, микропроцессорной техники и силовой электроники Основы метрологии Основы информатики, информационные технологии Основы экономики Отраслевые элементные сметные нормы на обслуживание электрооборудования ЛНА И НТД по техническому обслуживанию и эксплуатации АСУТП ЛНА и НТД по техническому обслуживанию и эксплуатации систем коммерческого учета электроэнергии, систем регистрации параметров нормальных и аварийных режимов, качества электроэнергии Правила устройства электроустановок Устав о дисциплине работников организаций атомной энергетики Объем и нормы испытаний электрооборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 1, 2, 3, 14, 24; Задание открытого типа № 2, 12; Задание на соответствие № 5; Задание на последовательность № 6 |
| К трудовой функции А/05.6 Анализ и планирование производственной деятельности бригады электрического цеха АС Умения |  |  |
| Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач Применять программное обеспечение, принятое к использованию, по направлению деятельности Планировать рабочее время Анализировать и прогнозировать принимаемые решения Оценивать характер и масштаб непредвиденных отклонений в работе Подготавливать организационно-распорядительную документацию по планированию производственной деятельности бригады электрического цеха АС Ставить тактические цели, организовывать и обеспечивать их достижение Решать нестандартные задачи в организации производства Производить анализ проектной документации и выдавать замечания и предложения Производить анализ отказов и нарушений в работе ЭТО АС и подавать предложения по их предупреждению | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 7, 9, 10; Задание открытого типа № 7, 8; Задание на соответствие № 3; Задание на последовательность № 1 |
| К трудовой функции А/05.6 Анализ и планирование производственной деятельности бригады электрического цеха АС Знания |  |  |
| Основные правила обеспечения эксплуатации АС Основные принципы культуры безопасности Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках Правила пожарной безопасности при эксплуатации АС Нормы и правила радиационной безопасности Порядок оказания первой помощи Маршруты безопасного передвижения персонала по территории АС Порядок расследования несчастных случаев на производстве Технические данные, устройство, принцип действия и конструктивные особенности обслуживаемых устройств ЭТО Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики и дистанционного управления электростанций Технология выполнения ТОиР оборудования и устройств Характерные неисправности и повреждения ЭТО и устройств, способы их определения и устранения Аппаратура, приборы и приспособления, применяемые при ТОиР Основы электротехники, электроники, микропроцессорной техники и силовой электроники Основы метрологии Основы информатики, информационные технологии Основы экономики Отраслевые элементные сметные нормы на обслуживание электрооборудования Правила устройства электроустановок Устав о дисциплине работников организаций атомной энергетики Объем и нормы испытаний электрооборудования Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения АС Правила проектирования систем аварийного электроснабжения АС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 7, 9, 10; Задание открытого типа № 7, 8; Задание на соответствие № 3; Задание на последовательность № 1 |
| К трудовой функции А/06.6 Управление подчиненным персоналом бригады электрического цеха АС Умения |  |  |
| Контролировать выполнение трудовых функций, регламентов, эксплуатационных инструкций подчиненными работниками АС Контролировать выполнение требований нормативно-технической документации‚ приказов и распоряжений руководства подчиненными работниками электрического цеха АС Планировать и организовывать работу по повышению квалификации подчиненных работников электрического цеха АС Формулировать наряды-задания, распоряжения подчиненным работникам электрического цеха АС Анализировать качество работников электрического цеха АС Управлять подчиненными работниками | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 13, 15, 16, 18, 19; Задание открытого типа № 9, 11; Задание на соответствие № 4; Задание на последовательность № 2 |
| К трудовой функции А/06.6 Управление подчиненным персоналом бригады электрического цеха АС Знания |  |  |
| Устав о дисциплине работников организации атомной энергетики Организационная структура организации и подразделения Требования к работе персонала на АС Основы управления персоналом Основы трудового законодательства Российской Федерации Основные принципы культуры безопасности Основные правила эксплуатации АС Порядок тарификации работ | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10 Задание закрытого типа № 13, 15, 16, 18, 19; Задание открытого типа № 9, 11; Задание на соответствие № 4; Задание на последовательность № 2 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 30;

количество заданий с открытым ответом: 12;

количество заданий на установление соответствия: 6;

количество заданий на установление последовательности: 6;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 мин.

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция А/01.6 Обеспечение и контроль технического обслуживания и ремонта (далее ТОиР) электротехнического оборудования (далее – ЭТО) главной схемы электрических соединений, систем аварийного электроснабжения и собственных нужд (далее – САЭиСН), кабельного хозяйства и систем пожаротушения атомных станций (далее – АС) Трудовые действия - Выявление и устранение причин нарушений в работе ЭТО, главной схемы электрических соединений, САЭиСН, кабельного хозяйства и систем пожаротушения АС; - Контроль соответствия технологического процесса обслуживания и ремонта ЭТО АС требованиям ЛНА и НТД АС; - Разработка графиков ТОиР ЭТО, главной схемы электрических соединений, САЭиСН, кабельного хозяйства и систем пожаротушения АС и обеспечение их соблюдения; - Планирование ТОиР ЭТО, главной схемы электрических соединений, САЭиСН, кабельного хозяйства и систем пожаротушения АС; - Расследование отказов и нарушений в работе ЭТО АС ; - Приемка ЭТО из монтажа, наладки и ремонта; - ТОиР аккумуляторных батарей; - Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда в электроустановки, пожарной, радиационной и технической безопасности при ТОиР ЭТО, главной схемы электрических соединений, САЭиСН, кабельного хозяйства и систем пожаротушения АС; - Разработка мероприятий, рекомендаций и технических решений по устранению повторных дефектов при ТОиР ЭТО, главной схемы электрических соединений, САЭиСН, кабельного хозяйства и систем пожаротушения АС; - Внедрение передовых методов и технологий при проведении ТОиР ЭТО, главной схемы электрических соединений, САЭиСН, кабельного хозяйства и систем пожаротушения АС; - ТОиР ЭТО, главной схемы электрических соединений, распределительных устройств систем САЭиСН, электрических машин; - ТОиР кабельного хозяйства, освещения, электрической части транспортно–технологических систем и систем пожаротушения; - Внедрение нарядно-допускной системы при работах на электроустановках; - Составление заявок по материально-техническому обеспечению; - Входной контроль ЭТО АС, запасных частей и устройств; - Обеспечение графика поверки и калибровки средств измерений | Безошибочное выполнение технологичес-ких операций | Описание приведено в п. 12 |
| Трудовая функция А/04.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы автоматизированных информационных и управляющих систем технологических процессов (далее АСУТП) АС Трудовые действия - Контроль соблюдения подчиненным персоналом требований охраны труда, пожарной, радиационной и технической безопасности при обеспечении работы АСУТП АС; - Выявление и устранение причин нарушений в работе АСУТП АС; - Разработка графиков технического обслуживания, ремонта АСУТП АС и обеспечение их соблюдения; - Планирование ТОиР АСУТП АС; - Расследование отказов и нарушений в работе устройств АСУТП АС; - Приемка устройств АСУТП АС; - Контроль выполнения объемов, технологии и качества работ при ТОиР АСУТП АС; - Разработка рабочих программ проведения технического обслуживания и устранения дефектов устройств АСУТП АС; - Внедрение передовых методов и технологий при проведении ТОиР АСУТП АС; - Планирование, распределение обязанностей персонала и руководство работами по входному контролю оборудования, запасных частей и устройств; - Контроль выполнения сменных производственных заданий; - Обход и осмотр закрепленных устройств; - Контроль сроков испытания электрозащитных средств; - Контроль соответствия технологического процесса обслуживания и ремонта АСУТП АС требованиям ПНА и НТД АС | Безошибочное выполнение технологичес-ких операций | Описание приведено в п. 12 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: учебная аудитория, компьютерное рабочее место

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: слесарная мастерская, набор слесарного инструмента, набор измерительного инструмента

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: комиссия из не менее, чем 3 человека, наличие высшего профильного (атомная энергетика) образования (все члены комиссии), опыт работы в атомной энергетике не менее 5 лет (все члены комиссии), опыт разработки или эксплуатации и ремонте КИПиА АЭС – не менее 3 лет (не менее 2 членов комиссии)

Пример записи: 1.Высшее образование.

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости):

перед началом практического этапа профессионального экзамена провести инструктаж испытуемого по технике безопасности

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена (54 вопроса):

Закрытый тип (выбрать правильный ответ)

ЗАДАНИЕ 1. Какими способами определяются наличие виткового замыкания в обмотке ротора генератора:

А. Измерение сопротивления обмотки постоянному току

Б. Измерением вибрации

В. Измерением сопротивления обмотки переменному току

Г. Снятием характеристики холостого хода

ЗАДАНИЕ 2. Какая допустимая суточная утечка водорода из генератора?

А. 0,1 кг/см2    	 Б. 5%  	 В. 5 м3    	Г. 0,3 кг/см2    	 Д. 3%

ЗАДАНИЕ 3. Какого должно быть давление водорода в генераторе ТВВ?

А. Ниже давления дистиллята на 0,5кг/см2

Б. Равно давлению дистиллята

В. Выше давления дистиллята на 0,3 кг/см2

Г. Выше давления дистиллята на 0.5 кг/см2

Д. Ниже давления дистиллята на 0,3 кг/см2

ЗАДАНИЕ 4. Сколько раз разрешается включать электродвигатель с короткозамкнутым ротором из холодного состояния?

А. 3	Б. 1	В. 2	Г. 4	Д. Не более 1 раза

ЗАДАНИЕ 5. Электроприемники собственных нужд АЭС делятся на три группы по надежности питания в пределах __ категории согласно ПУЭ (в пределах какой категории?):

А. I    		Б. II   		В. III

ЗАДАНИЕ 6. Трансформаторы (реакторы), оборудованные устройствами газовой защиты, должны устанавливаться так, чтобы крышка (съемная часть бака) имела подъем по направлению к газовому реле не менее:

А. 1 %     	Б. 2 %    	В. 3 %

ЗАДАНИЕ 7. По распоряжению оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В могут проводиться неотложные работы продолжительностью не более ________ без учета времени на подготовку рабочего места:

А) 0,5 часа    		Б) 1 часа		В) 2 часов

ЗАДАНИЕ 8. Какой будет скорость вращения магнитного поля синхронного генератора при частоте 50 Гц и количестве пар полюсов 1

А. 3000 об/мин		Б. 4500 об/мин		В. 1500 об/мин

ЗАДАНИЕ 9.  Вместо электродвигателя мощностью Р1=10 кВт (Р1хх = 5%) установили двигатель мощностью Р2=15 кВт (Р2хх = 5%) на ту же самую нагрузку. Определите активную мощность, которую будет потреблять 2-й двигатель (Р2=15 кВт), при условии, что первый до замены был загружен на 100 %. Затратами активной мощности на передачу реактивной пренебречь.

А) 10 кВт		Б) 15 кВт		В) 10,5 кВт			Г) 10,25 кВт

ЗАДАНИЕ 10. На рисунке 1 изображена векторная диаграмма токов потребителя электроэнергии. Выберите из предложенных вариантов правильный вектор тока Iс, который будет описывать компенсацию реактивной мощности в представленной цепи.

Iа

IL

Рисунок 1.

А)

Б)

В)

ЗАДАНИЕ 11. Определите угол между векторами ЭДС первичной и вторичной обмоток трансформатора, если в его паспорте указано звезда/треугольник-11:

А) 00		Б) 300			В) 450		Г) 600

ЗАДАНИЕ 12. Одним из условий параллельной работы трансформаторов является: «…соотношение мощностей трансформаторов не более ____»:

А) 1:2		Б) 1:3			В) 1:4

ЗАДАНИЕ 13. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного и вспомогательного оборудования в течение:

А) 24 ч		Б) 48 ч		В) 72 ч

ЗАДАНИЕ 14. В нормальных условиях включение трансформаторов, установленных на открытом воздухе, с системами охлаждения ДЦ и Ц при температуре окружающей среды – 300С (минус 30 градусов) допускается:

А) Сразу на номинальную нагрузку;

Б) Трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку до 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла. Система циркуляции масла должна быть включена в работу только после увеличения температуры верхних слоев масла до – 250С (минус 25);

В) При данной температуре включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц не допускается.

ЗАДАНИЕ 15. Допустимое время пребывания персонала в ОРУ и на ВЛ при уровне напряженности электрического поля Е = 10 кВ/м составляет:

А) 1ч		Б) 2 ч		В) 3ч		Г) не допускается

ЗАДАНИЕ 16. Что обозначает буква Т в аббревиатурах ТМ, ТРДН, ТЦ и т.п.

А) трансформатор	Б) трехфазный	В) силовой трансформатор

ЗАДАНИЕ 17. Трансформатор ТМ-1600 (S=1,6 МВА) имеет Uном1=10 кВ, Uном2=0,4 кВ. На табличке трансформатора указано Uk = 6%. Какое напряжение необходимо подать на первичную обмотку, чтобы ток во вторичной обмотке, при её закорачивании (2-чной обмотки), был равен номинальному?

А) 600 В		Б) 360 В		В) 240 В

ЗАДАНИЕ 18. В каких случаях сложные переключения в ЭУ выше 1000 В разрешается осуществлять без бланков переключений:

А) Не разрешается

Б) В случае письменного распоряжения технического руководителя предприятия

В) При ликвидации технологических нарушений или для их предотвращения с последующей записью в оперативном журнале

ЗАДАНИЕ 19. Температура воздуха внутри помещений закрытых распредустройств в летнее время должна быть не более:

А)300С		Б) 400С		В) 500С

ЗАДАНИЕ 20. Назовите точку подключения трансформаторов собственных нужд на двухтрансформаторной главной понизительной подстанции 110/10 кВ:

А) От линии 110 кВ между линейным и шинным разъединителями;

Б) На вводе 10 кВ после вводного выключателя;

В) От любой из секций шин 10 кВ;

Г) На вводе 10 кВ до вводного выключателя.

ЗАДАНИЕ 21. Сопротивление системы, приведенное к шинам 110 кВ подстанции 110/10 кВ равно 5 Ом. Определите сопротивление системы (без учета сопротивления силовых трансформаторов), приведенное к шинам 10 кВ этой же подстанции:

А) 0,0001 Ом		Б) 0,0013 Ом		В) 0,0413 Ом		Г) 55 Ом

ЗАДАНИЕ 22. Какие схемы применяют для энергоблоков, участвующих в регулировании графика нагрузки энергосистемы?

А) схемы с одной системой сборных шин;

Б) схемы с 3/2 или 4/3 выключателя на цепь;

В) схемы с двумя системами сборных шин;

Г) схемы с одной рабочей и обходной системами шин.

ЗАДАНИЕ 23. Куда допускается присоединять трансформатор с.н.?

А) к обмотке высшего напряжения	Б) к обмотке низшего напряжения

В) к шине с.н.				Г) к обмотке среднего напряжения

ЗАДАНИЕ 24. Для поддержания необходимого уровня напряжения на шинах с.н. трансформаторы имеют

А) ОПН		Б) (РПН)		В) рубильники

ЗАДАНИЕ 25. Какие факторы должны учитываться при выборе схем электроустановок?

а) значение и роль электростанции или подстанции для энергосистемы;

б) положение электростанции или подстанции в энергосистеме, схемы и напряжения прилегающих сетей;

в) категория потребителей по степени надежности электроснабжения;

г) все вышеперечисленное.

ЗАДАНИЕ 26. Какая схема является исходной при составлении принципиальных схем электрических соединений, схем собственных нужд, схем вторичных соединений, монтажных схем?

а) структурная схема;

б) функциональная схема;

в) оперативная схема;

г) главная схема.

ЗАДАНИЕ 27. Основными требованиями к схемам являются:

а) надежность электроснабжения потребителей и приспособленность к проведению ремонтных работ;

б) оперативная гибкость электрической схемы;

в) экономическая целесообразность;

г) все вышеперечисленное.

ЗАДАНИЕ 28. Схема с одной несекционированной системой шин применяется …

а) при полном резервировании потребителей по сети;

б) при наличии технологического резерва на электростанциях;

в) при питании от сборных шин неответственных потребителей III категории;

г) все вышеперечисленное.

ЗАДАНИЕ 29. К недостаткам схемы с двумя системами сборных шин можно отнести (укажите несколько вариантов ответа) …

а) малую гибкость и надежность схемы;

б) большое количество разъединителей, изоляторов, токоведущих материалов и выключателей;

в) более сложную конструкцию распределительного устройства;

г) отключение обоих источников питания при аварии в секционном выключателе  или при его отказе в момент КЗ на одной из секций.

ЗАДАНИЕ 30. При выборе главной схемы АЭС учитываются …

а) единичная мощность агрегатов и их число;

б) напряжения, на которых выдается мощность в энергосистему;

в) значение наибольшей мощности, которая может быть потеряна при повреждении любого выключателя;

г) все вышеперечисленное.

Открытый тип (вписать правильный ответ)

ЗАДАНИЕ 1. при замыкании на землю с сети генераторного напряжения можно работать _________(указать время) при токе замыкания _______А.

ЗАДАНИЕ 2. Вытеснение водорода из генератора производится ____________ путем подачи его в нижний ____________

ЗАДАНИЕ 3. Давления масла на уплотнениях должно быть_______ давления водорода не менее чем на __________

ЗАДАНИЕ 4. У масляных трансформаторов в аварийных режимах допускается 100%-ная перегрузка на время:        минут

ЗАДАНИЕ 5. Во сколько раз увеличатся нагрузочные потери трансформатора (Ркз), при увеличении нагрузки в 2 раза: в        раза

ЗАДАНИЕ 6. Рассчитайте падение напряжения в проводнике, имеющем сопротивление 0,0692 Ом, при электроснабжении данным проводником 3-хфазного потребителя мощностью 100 кВт    (cos φ = 1, Uном = 0,4 кВ):          В

ЗАДАНИЕ 7. Какие выключатели НЕ применяют в ЗРУ 35 – 220 кВ?

ЗАДАНИЕ 8. Чем выполняется ошиновка ОРУ? _____________________________________________________

ЗАДАНИЕ 9. Как расшифровывается буква «К» в аббревиатуре КГРУ _________________________

ЗАДАНИЕ 10. В сетях 3-6 кВ компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах: ______________________

ЗАДАНИЕ 11. Как оценивается экономическая целесообразность схемы? ___________________________________

ЗАДАНИЕ 12. Свойством электроустановки, участка электрической сети или энергосистемы в целом обеспечивать бесперебойное электроснабжение потребителей электроэнергией нормированного качества является _______________________________

Задания на соответствие

ЗАДАНИЕ 1. Обозначьте линиями соответствия названия законов электротехники и их аналитические выражения:

| Закон Ома | Q = I2Rt |
| --- | --- |
| Закон джоуля Ленца | ΣE1-n = Σ(IR)1-n |
| 1-й закон Кирхгофа | Сумма токов в узле I1+I2+I3 = 0 |
| 2-й закон Кирхгофа | I = U/R |

ЗАДАНИЕ 2. Обозначьте линиями соответствия функции основных элементов распределительного устройства станции с их названиями:

| Разъединитель | Коммутационный аппарат, предназначенный для переключений под нагрузкой |
| --- | --- |
| Выключатель | Электрический аппарат, предназначенный для преобразования напряжения |
| Трансформатор | Электрический аппарат, предназначенный для ограничения перенапряжений в сети |
| Разрядник | Коммутационный аппарат, предназначенный для переключений без нагрузки |
| Автотрансформатор связи | Электрический аппарат, предназначенный для преобразования близких значений напряжений (соединения распредустройств станции) |

ЗАДАНИЕ 3. Для расчета токов короткого замыкания используются определенные формулы. Установите соответствие между током короткого замыкания, и формулой, использующейся для его расчета:

| Ток однофазного короткого замыкания |  |
| --- | --- |
| Ток трехфазного короткого замыкания |  |
| Ударный ток КЗ |  |

ЗАДАНИЕ 4. Соотнесите:

- Электроприемники I категории

- Электроприемники II категории

- Электроприемники III категории

а) Электроприемники, электроснабжение которых может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта и замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 сут.

б) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства.

в) Электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

Ответ: 1 –  ___; 2 – ___; 3 – ___.

ЗАДАНИЕ 5. В зависимости от назначения защиты вторичные обмотки трансформаторов тока могут соединяться по различным схемам. Установите соответствие между наименованием схемы соединений и схемой подключения вторичных цепей:

| Схема полной звезды |  |
| --- | --- |
| Схема фильтра токов нулевой последовательности |  |
| Схема треугольника |  |

ЗАДАНИЕ 6. Для защиты линий электропередач может использоваться дистанционная защита, принцип действия которой основан на контроле изменения сопротивления. Установите соответствие между ступенями дистанционной защиты и выполняемыми ими функциями:

| Первая ступень | Выполняет функции ближнего и дальнего резервирования |
| --- | --- |
| Вторая ступень | При коротких замыканиях в зоне действия защита работает без выдержки времени |
| Третья ступень | Предназначена для надежной защиты всей линии. Ее зона действия попадает на смежную линию |

Задание на последовательность (указать цифрами правильную последовательность).

ЗАДАНИЕ 1. Укажите цифрами правильный порядок проведения целевого инструктажа при выдаче наряда для работы в электроустановке (выдающий наряд, производитель работ, члены бригады допускающий):

|  | Члены бригады |
| --- | --- |
|  | Допускающий |
|  | Производитель работ |
|  | Выдающий наряд |

ЗАДАНИЕ 2. Определите последовательность отключения ячейки под нагрузкой с линейным, шинным разъединителями и вакуумным выключателем:

|  | Вакуумный выключатель |
| --- | --- |
|  | Шинный разъединитель |
|  | Линейный разъединитель |

ЗАДАНИЕ 3. При трехфазном переменном токе шины в электроустановке должны быть обозначены следующими цветами (фазы А-В-С):

|  | Красный |
| --- | --- |
|  | Желтый |
|  | Зеленый |

ЗАДАНИЕ 4. Расположите данные материалы по мере увеличения их проводимости (от наихудшего проводника к наилучшему):

А) алюминий; 	Б) медь; 	В) серебро; 	Г) золото

Ответ: 1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 – ___.

ЗАДАНИЕ 5. Переход с основного бесщеточного возбудителя на резервный производится в следующей последовательности:

|  | дистанционно включается АГП резервного возбудителя |
| --- | --- |
|  | отключением АГПВ возбудитель выводится из действия |
|  | после пуска РВ на нем устанавливается напряжение на 10–15% выше, чем на основном возбудителе |

ЗАДАНИЕ 6. Переход с рабочего электромашинного возбудителя постоянного тока на резервный возбудитель производится в следующей последовательности:

|  | на сборке возбудителя проверяется соответствие полярности обоих возбудителей |
| --- | --- |
|  | резервный возбудитель берет на себя нагрузку, рабочий – сбрасывает, и через 2–4 с последний следует отключить |
|  | резервный возбудитель включается на параллельную работу с рабочим |
|  | на вращающемся резервном возбудителе устанавливается напряжение на 10–12% выше, чем на рабочем |

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| № задания | Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии оценки | Вес или баллы, начисляемые за правильно выполненное задание |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |
|  |  | 2 |

Вариант соискателя формируется из случайно подбираемых заданий в соответствии со спецификацией. Всего 54 задания. Вариант соискателя содержит 54 задания. Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество баллов – 60.

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения набранной суммы баллов от 36 и более.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

трудовая функция: А/04.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы АСУТП АС;

трудовое действие (действия): 	Выполнение технологических операций ремонта и наладки оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с требуемой технологической последовательностью;

(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)

задание: Поиск неисправностей щита управления технологическим оборудованием.

(формулировка задания)

условия выполнения задания:

Участнику необходимо выполнить поиск неисправностей, внесенных экспертами в щит управления технологическим оборудованием, отметить их на схеме и кратко описать. Щит управления технологическим оборудованием включает в себя следующие цепи:

1. Реверс электродвигателя с последующим переключением со звезды на треугольник.

2. Ступенчатый пуск электродвигателя

3. Реверс электродвигателя с последующим отключением с задержкой времени.

Место выполнения задания: Центр оценки квалификаций;

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов):                                                    30                                                   ;

(мин./час.)

критерии оценки: Практический этап экзамена считается пройденным, если испытуемый верно выявил 9 неисправностей без помощи инструктора;

В целом по заданию: максимальное количество баллов – 10;

минимальное количество баллов – 6.

трудовая функция: А/04.6 Обеспечение и контроль надежной и безопасной работы АСУТП АС;

трудовое действие (действия): 	Выполнение технологических операций по монтажу, наладке и пуску оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с требуемой технологической последовательностью;

(заполняется, если предусмотрена оценка трудовых действий)

задание: Монтаж электрической схемы освещения производственного помещения

(формулировка задания)

условия выполнения задания:

Участнику необходимо произвести сборку электрической схемы освещения промышленного помещения в соответствии с предоставленной монтажной схемой. По окончании сборки схемы произвести измерение сопротивления изоляции, а также произвести проверку цепи заземления.

Место выполнения задания: Центр оценки квалификаций;

максимальное время выполнения задания (как правило, не более 6 часов):                                                    30                                                  ;

(мин./час.)

критерии оценки: Практический этап экзамена считается пройденным, если испытуемый правильно произвел монтаж электрической схемы без помощи инструктора, произвел измерение сопротивления изоляции, произвел проверку цепи заземления, заполнил протокол подачи напряжения. Инструктором проводится оценка качества монтажа.

В целом по заданию: максимальное количество баллов – 10;

минимальное количество баллов – 6.

Вариант оформления:

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Типовое задание: Поиск неисправностей щита управления технологическим оборудованием. Обобщенная формулировка задания, на базе которого могут разрабатываться варианты путем видоизменения предмета, материалов, технологий и прочих условий задачи Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации; Критерии оценки. 1; 2. - Использование конструкторской и производственно-технологической документации при выполнении работ - Подготовка рабочих мест для выполнения ремонтных и наладочных работ - Выполнение технологических операций ремонта и наладки оборудования систем измерения, контроля и автоматики, технологического оборудования в соответствии с требуемой технологической последовательностью - Оформление результатов работы в оперативной и ремонтной документации; Задание полностью выполнено, замечаний нет – 10 баллов; Задание выполнено, но имеются неточности не более 10% - 9 баллов; Задание выполнено, но имеются неточности не более 20% - 8 баллов; Задание выполнено, но имеются неточности не более 30% - 7 баллов; Задание выполнено, но имеются неточности не более 40% - 6 баллов.. Практический этап экзамена считается пройденным, если испытуемый верно выполнил все предложенные операции без помощи инструктора и без грубых ошибок

Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания Центр профессиональных компетенций «Электромонтажная мастерская» 2. Максимальное время выполнения задания: 50 мин./час. 3. Вы можете воспользоваться (указать используемое оборудование (инвентарь), расходные материалы, литературу и другие источники, информационно-коммуникационные технологии и проч.) Электрические схемы соответствующего оборудования, многофункциональный измерительный прибор, набор ручного инструмента.

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: Специалист в области электротехнического обеспечения атомной станции (6 уровень квалификации).

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации Специалист в области электротехнического обеспечения атомной станции (6 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при: успешном прохождении теоретического и практического этапов профессионального экзамена

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

•	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2019 г. №28н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области электротехнического обеспечения атомной станции» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53669);

•	Профессиональный стандарт «Специалист в области электротехнического обеспечения атомной станции»;

•	НП-001-15. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

•	РД ЭО 1.1.2.03.0537-2006. Правила организации технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях;

•	РД ЭО 1.1.2.29.0144-2013 Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок организации и проведения аттестации методик (методов) измерений;

•	РД ЭО 1.1.2.01.0924-2013 Метрологическое обеспечение измерительных систем при сооружении и эксплуатации атомных станций;

•	РД ЭО 1.1.2.29.0202-2013 Метрологическое обеспечение атомных станций. Порядок организации и проведения первичной калибровки средств измерений.

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио